## Лист1
Приложение № 5
к договору № ____________ от _________ 201___
Расчет дополнительного количества тепловой энергии
в случае завышения температуры обратной сетей воды
Вариант 1
при отсутствии УУТЭ:
Q = Gрасч*t срзав*m*n
Q - тепловая нагрузка, Гкал/час
Gрасч - расчетный циркуляционный расход теплоносителя, т/ч
t срзав - среднее завышение температуры за два обследования
t срзав = (t1 + t2) /2
t1 - завышение температуры при первичном обследовании
t2 - завышение температуры при повторном обследовании
qр - расчетный расход тепла, согласно договору, Гкал/час
m - число часов в сутках
n - число суток нарушения
Вариант 2
при наличии УУТЭ:
Q = Gф* (Δ tнорм - Δ tфакт)*10ˉ³
Gф - фактический расход теплоносителя по показаниям УУТЭ, т/ч
Δ tнорм - нормативный перепад температур, скорректированный на температуру наружного воздуха, град. С
Δ tфакт - фактический перепад температур по показаниям УУТЭ, град. С.
Теплоснабжающее |  | Абонент
предприятие
_____________________/___________/ | __/ | ____________/
м.п. |  | м.п.